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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                CPV: 31681410-0 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 98 / 2020    
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντηρήσεως Φ.Ο.Π. όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με την εφαρμογή του σχεδίου 'Καλλικράτης'.
ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικά 
Τα προσφερόμενα υλικά υπό των υποψηφίων, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση που αναφέρεται η φράση ελάχιστες προδιαγραφές δεν νοείται επί ποινή αποκλεισμού αλλά με αποδεκτή απόκλιση ± 10% στις αναγραφόμενες τιμές εκτός εάν το ποσοστό ή η τιμή της απόκλισης προσδιορίζεται ειδικότερα ανά υλικό στην ειδίκευση των προδιαγραφών του . Το αυτό ισχύει και στις διατυπώσεις «τουλάχιστον » ή «μεγαλύτερο»  ή «μικρότερο ».  Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά έχουν την έννοια της καλύτερης αξιολόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης και όχι τον αποκλεισμό του προσφέροντος .
Τα προσφερόμενα υλικά είναι κατασκευασμένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD)
Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)
Οδηγία 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances, RoHS)
Οδηγία  Eco Design Erp 2009/125/EC Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οδηγία 2010/30/EU για την ένδειξη - επισήμανση κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων
ΑΡΘΡΟ 3ο
Λαμπτήρες Οδικού Φωτισμού
Οι λαμπτήρες που θα προσφερθούν από τους υποψηφίους θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές 
( όπου αναφέρεται διάρκεια ζωής νοείται η μέση διάρκεια ζωής με αποδεκτή απόκλιση 
 -10% χωρίς άνω όριο )
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη ( π.χ. τέλη ανακύκλωσης λαμπτήρων )
Θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσκόμιση κατάλογου προϊόντων (τεχνικού φυλλαδίου - προσπέκτ) όλων των υλικών που είναι για προμήθεια καθώς και των παρακάτω ενδεικτικά διαγραμμάτων για την καλύτερη κατανόηση των τεχνικών χαρακτηριστικών αξιολόγηση των υλικών και όπου αυτά είναι απαραίτητα.
α) Διάγραμμα ή δεδομένα θνησιμότητας.
β) Διάγραμμα φωτεινής ροής ή φωτομετρικών δεδομένων.
γ) Διάγραμμα λειτουργίας κατά την έναυση ή μέγιστος χρόνος έναυσης
δ) Διάγραμμα φασματικής κατανομής.
ε) Διάγραμμα κυκλωματικής σύνδεσης.    
Διευκρινήσεις – Ορισμοί 
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βοηθάει τις διάφορες δραστηριότητές του οργανισμού να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.
Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρων.
Γενικά η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα είναι ο αριθμός των ωρών λειτουργίας του όταν το 50% μιας μεγάλης ομάδας λαμπτήρων της ίδιας κατηγορίας καταστρέφονται.
Το πρότυπο δοκιμών LM 80-08 και η έκθεση TM-21 αποτελούν βάσει της οποίας γίνεται η πρόβλεψη της διατήρησης της φωτεινής ροής των LED.
Με το δείκτη LxBy ο κατασκευαστής  δείχνει το χρόνο εκείνο για τον οποίο το y% του πληθυσμού αποτυγχάνει να αποδώσει το x% της διατήρησης της αρχικής φωτεινής ροής.     
Π.Χ. με την τεχνική προδιαγραφή L80B10 @100.000 ώρες, ο κατασκευαστής δηλώνει πως το 90% των φωτιστικών θα διατηρήσουν το 80% της αρχικής φωτεινής ροής για χρονικό διάστημα 100.000 ωρών.
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra φωτεινής πηγής.
 Ο δείκτης αυτός καθορίζει την πυκνότητα με την οποία το φως μιας φωτεινής πηγής αποδίδει τα χρώματα σε σύγκριση με άλλη πηγή που θεωρείται πρότυπη. Η σύγκριση δύο πηγών με κριτήριο το δείκτη χρωματικής απόδοσης δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν οι δύο πηγές έχουν την ίδια θερμοκρασία χρώματος. Άρα ο δείκτης Ra έχει σχετική (όχι απόλυτη) έννοια όταν λαμβάνεται σαν πηγή αναφοράς το μέλαν σώμα στους 3000˚ K, όπου ο δείκτης Ra είναι ίσος με 100.
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το τέλος ανακύκλωσης.
Λαμπτήρας LED 3-4W κάλυκα Ε27

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 3 έως 4 W με κάλυκα Ε27, με απόδοση ≥ 80 [lumen/W], με χρόνο ζωής 30.000 ώρες, για ονομαστική τάση λειτουργίας 220-240 V, για συχνότητα 50Hz,  θερμοκρασία χρώματος 2700 Κ έως 3000 Κ, με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι τουλάχιστον Α

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 50581

Να διαθέτει σήμανση CE.

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Γιρλάντες Δημοτικού Φωτισμού).

Λαμπτήρας LED 15W κάλυκα Ε27 - IP65

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 15W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ65 και άνω, με λευκό φως , θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ και άνω,  με φωτεινή ροή 1.500 lumen και άνω, με απόδοση ≥ 100 [lumen/W] με χρόνο ζωής 40.000 ώρες και άνω, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15% V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός  200-340 μοίρες, χρωματικής απόδοσης ≥80Ra, με συντελεστή ισχύος ≥ 0,90 με μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο και υδράργυρο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη. 

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός).

Λαμπτήρας LED 27-28W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44
Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής ισχύος 27-28 W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ44 και άνω,  θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ με φωτεινή ροή τουλάχιστον 2400 lumen και άνω , με χρόνο ζωής 40.000 ώρες, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15%  V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός εντός του εύρους 220-280 μοίρες, , με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE.

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη. 

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός )

Λαμπτήρας LED 39-40W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44

Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED συμπαγής  ισχύος 39-40 W με κάλυκα Ε27, βαθμού προστασίας ΙΡ65 και άνω,  θερμοκρασίας χρώματος 4000 Κ με φωτεινή ροή τουλάχιστον 3600 lumen και άνω , με χρόνο ζωής 40.000 ώρες, για εύρος τάσης λειτουργίας 230±15%  V, για συχνότητα 50Hz, με γωνία δέσμης εκπομπής φωτός εντός του εύρους 220-250 μοίρες, , με όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια.

Η ενεργειακή τους κλάση θα είναι Α+, να διαθέτει σήμανση CE.

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 50581

Ο λαμπτήρας θα συνοδεύεται με γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του τουλάχιστον δύο έτη. 

(Ηλεκτρική Εγκατάσταση : Δημοτικός Φωτισμός )

Φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού 
Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 60W

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην υπερβαίνει τα 60W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 135lm/W,  αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας. 
Η Φωτεινότητα Φωτιστικού Σώματος να είναι τουλάχιστον 7.900 Lumen.
Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI  ≥ 70. 

Το CCT (θερμοκρασία  χρώματος των φωτοδιόδων LED) πρέπει να είναι 4.000Κ ± 5%.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, 230Volt ± 10% , 50Hz με αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 Volt ac±40V και θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 4KV (πολική).

Το  φωτιστικό  θα συνοδεύεται  από Εργαστηριακή Δοκιμή - Αναφορά Ελέγχου  (Test Report) σύμφωνα με το πρότυπο IES LM-79-08. 

Η διάρκεια  ζωής  να  κυμαίνεται,  τουλάχιστον,  στις 50.000 ώρες.

To φωτιστικό  θα φέρει εγγύηση  5 ετών για την διάρκεια ζωής του η οποία  θα δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή ή του κατασκευαστικού οίκου.

Η διάρκεια  ζωής των  LEDs  που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού να είναι τουλάχιστον λειτουργίας L70>60000hrs (στους 55°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80  ώστε να διασφαλίζεται ότι η φωτεινή ροή των φωτιστικών θα διατηρείται στο 80% της αρχικής φωτεινής εκροής  μετά το πέρας 60.000 ωρών λειτουργίας και σε θερμοκρασία αναφοράς τους 55°C.

Για  την απόδειξη της δηλούμενης διάρκειας ζωής των LEDs θα προσκομιστεί Αναφορά Ελέγχου (Test Report) της διατήρησης της φωτεινής ροής των LEDs ως προς το πρότυπο LM-80-08  από πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Το φωτιστικό να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού τουλάχιστον ΙΡ66 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 60529), βαθμό αντοχής σε μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50102) και συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,90.
Το φωτιστικό σώμα  ή  οικογένεια - σειρά φωτιστικών να φέρει εργαστηριακή δοκιμή εφαρμογής του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές φωτός και φωτιστικά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62778.
Το φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  ανήκει στην  κατηγορία  U0  κατά  IESNA  TM15-11
 ( Μηδενική  εκπομπή  φωτός  πάνω  από  το οριζόντιο επίπεδο ).

Η κλάση  μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Class ΙΙ.

Nα  προσκομιστούν τα ISO 17025 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο διεθνή φορέα για τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές για τις πιστοποιήσεις ΕΜC, LVD, RoHS, ENEC, IK, LM80, LM79.

Να  διαθέτει πιστοποίηση ENEC. 

Να μπορεί να προσαρμόζεται σε βραχίονα διαμέτρου 42mm-60mm

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2009/125/EU (Directive ERP) Energy Related Products,
· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· ΕΝ 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 62321-1:2013, 

· EN 62321-2:2014, 

· EN 62321-3:2014, 

· EN 62321-4:2014,  

· EN 62321-5:2014, 

· EN 62321-6:2015, 

· EN 62321-7-1:2015, 

· EN62321-7-2:2017

Να διαθέτει σήμανση CE. 

O κατασκευαστικό οίκος του Φωτιστικού Σώματος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο προμηθευτής ή ο εισαγωγέας να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015.
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει το παρακάτω Φύλλο Συμμόρφωσης που αφορά τις απαιτήσεις πιστοποιητικών ποιότητας και τις απαιτήσεις προδιαγραφών για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα. 
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	Τεχνικό φυλλάδιο & Εργαστηριακή δοκιμή LM79 (από αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο αναγνωρίζεται/διαπιστεύεται  από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης  των Εργαστηρίων ενδεικτικά μέλος IAF ILAC MRA σύμφωνα με το ΙSO 17025: 2005 ) ή Εκθέσεων δοκιμών LM79.
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	Αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 Volt ac±40V
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	Συντελεστής ισχύος φωτιστικού σώματος ≥ 0,90.
	Τεχνικό φυλλάδιο & Εργαστηριακή δοκιμή LM79 (από αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο εργαστήριο το οποίο αναγνωρίζεται/διαπιστεύεται  από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης  των Εργαστηρίων ενδεικτικά μέλος IAF ILAC MRA σύμφωνα με το ΙSO 17025: 2005 ) ή Εκθέσεων δοκιμών LM79.
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	Να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ISO type 5.
	ENEC πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης& ΙSO 17025: 2005 ή αναγνώριση από τρίτο Διεθνή φορέα πιστοποίησης  των Εργαστηρίων πιστοποίησης.
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	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Απόδοσης των Φ.Σ. από τον κατασκευαστή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή ή κατασκευαστικού οίκου- εισαγωγέα.
	Να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση.
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	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προμηθευτή ή του εισαγωγέα.
	Να προσκομιστεί πιστοποιητικό.
	


Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 120W

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED  με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην  υπερβαίνει τα 120W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 135lm/W,  αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας. 
Η Φωτεινότητα Φωτιστικού Σώματος να είναι τουλάχιστον 16.200 Lumen
Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI  ≥ 70. 

Το CCT  (θερμοκρασία χρώματος των φωτοδιόδων LED)  πρέπει να είναι 4.000Κ ± 5%.

Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, 230Volt± 10% ,50Hz με αντοχή σε εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 120-277 Volt ac±40V και θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10KV (πολική).

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από Εργαστηριακή Δοκιμή - Αναφορά Ελέγχου  (Test Report) σύμφωνα με το πρότυπο IES LM-79-08. 

Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται, τουλάχιστον, στις 50.000 ώρες.

To φωτιστικό θα φέρει εγγύηση 5 ετών για την διάρκεια ζωής του η  οποία θα δηλώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή.

Η διάρκεια ζωής των LEDs  που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του φωτιστικού να είναι τουλάχιστον λειτουργίας L70>60000hrs (στους 55°C) σύμφωνα με το πρότυπο LM80  ώστε να διασφαλίζεται ότι η φωτεινή ροή των φωτιστικών θα διατηρείται στο 80% της αρχικής φωτεινής εκροής  μετά το πέρας 60.000 ωρών λειτουργίας και σε θερμοκρασία αναφοράς τους 55°C.

Για την απόδειξη της δηλούμενης διάρκειας ζωής των LEDs θα προσκομιστεί Αναφορά Ελέγχου (Test Report) της διατήρησης της φωτεινής ροής των LEDs ως προς το πρότυπο LM-80-08  από πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Το φωτιστικό να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ενάντια στην επαφή επικίνδυνων μερών, στην εισχώρηση ξένων σωμάτων και στην είσοδο νερού τουλάχιστον ΙΡ66 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 60529), βαθμό αντοχής σε μηχανική κρούση τουλάχιστον ΙΚ08 ( ΕΛΟΤ ΕΝ 50102) και συντελεστή ισχύος τουλάχιστον 0,90.

Το φωτιστικό ή η  οικογένεια - σειρά φωτιστικών να φέρει εργαστηριακή δοκιμή εφαρμογής του IEC 62471 για την εκτίμηση του κινδύνου μπλε φωτός σε πηγές φωτός και φωτιστικά σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62778.

Το φωτιστικό  σώμα  θα  πρέπει  να  ανήκει στην  κατηγορία  U0  κατά  IESNA  TM15-11

 (Μηδενική  εκπομπή  φωτός  πάνω  από  το οριζόντιο επίπεδο).

Η κλάση  μόνωσης του φωτιστικού θα είναι Class ΙΙ.

Nα   προσκομιστούν τα  ISO 17025 ή αντίστοιχο πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο διεθνή φορέα για τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν τις δοκιμές για τις πιστοποιήσεις ΕΜC, LVD, RoHS, ENEC, IK, LM80, LM79.

Να  διαθέτει   πιστοποίηση  ENEC. 

Να μπορεί να προσαρμόζεται σε βραχίονα διαμέτρου 42mm-60mm

Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες:

· Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), 

· Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility, EMC), 

· Οδηγία 2009/125/EU (Directive ERP) Energy Related Products,

· Οδηγία 2011/65/EU RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Και να ικανοποιεί τα πρότυπα:

· ΕΝ 60598-2-3:2003, EN 60598-2-3:2003/A1:2011,

· EN 62493:2015 

· EN 55015:2013+A1:2015, 

· ΕΝ61547:2009, 

· ΕΝ 61000-3-2:2014, ΕΝ 61000-3-3:2013

· EN 62321-1:2013, 

· EN 62321-2:2014, 

· EN 62321-3:2014, 

· EN 62321-4:2014,  

· EN 62321-5:2014, 

· EN 62321-6:2015, 

· EN 62321-7-1:2015, 

· EN62321-7-2:2017

Να  διαθέτει σήμανση CE. 

O κατασκευαστικό οίκος Φωτιστικού Σώματος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο προμηθευτής ή ο εισαγωγέας να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει το παρακάτω Φύλλο Συμμόρφωσης που αφορά τις απαιτήσεις πιστοποιητικών ποιότητας και τις απαιτήσεις προδιαγραφών για το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα. 
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	Να προσκομιστεί πιστοποιητικό.
	


Λοιπά Υλικά Οδοφωτισμού 
Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών 

Τριφασικός Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών, διπλής μόνωσης, κατάλληλος για λειτουργία σε εύρος τάσης 85 έως 265Volts /50Hz, μέγιστης κατανάλωσης 4,5VA,  κατάλληλος για εύρος μέτρησης ρεύματος από  500mA έως 65Α με ακρίβεια 2% για τάση μέτρησης 85 έως 265Volts με ακρίβεια 2% και ισχύ με ακρίβεια 4%, συντελεστής ισχύος. Υπολογίζει ενεργό , άεργο ισχύ – ενέργεια, μετατροπή σε € & tn CO2, με δύο ενδείξεις με λυχνίες τύπου LED για την κατάσταση λειτουργίας και ασύρματης επικοινωνίας, με κομβίο reset, ασύρματης επικοινωνίας μέσω router, με ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.11, με συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz (Διεθνής ISM ζώνη συχνοτήτων). Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων να διασφαλίζεται μέσω προτυποιημένου αλγόριθμου AES-128bit έως και AES-256bit ( Advanced Encryption Standard ) ή αντίστοιχου.

Να ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements και το ΕΝ61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements.

Συνοδεύεται από portal (είσοδος με κωδικό), με οπτικοποίηση, διαγράμματα. 
Όλες οι μετρήσεις είναι διαθέσιμες ενδεικτικά σε μορφή .jpg & .excel. 

Να προσκομιστεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. 

O κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή μεταγενέστερo, καθώς και Πιστοποιητικό  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές 
Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει 
α) Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής.
β) Θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CΕ.,
γ) Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες.
δ) Θα είναι (κατά προτίμηση) ευρωπαϊκής ή ελληνικής κατασκευής.
Α. Για τους λαμπτήρες 
Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς.
Δεκτά γίνονται τέτοια έντυπα είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).
Θα προσκομιστούν Δήλωσης συμμόρφωσης .
Εναλλακτικά θα γίνονται δεκτές σχετικές αναφορές σε prospect ή καταλόγους μόνο από γνωστούς και επίσημους κατασκευαστές (εγχωρίους ή μελών της Ε.Ε)
Β. Για τα Φωτιστικά Σώματα Οδοφωτισμού και λοιπά είδη
Τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς διαπιστευμένους φορείς ως εξειδικεύονται ανά είδος ανωτέρω.
Δεκτά γίνονται τέτοια έντυπα είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, με σαφήνεια, στο είδος που προσφέρεται).
               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 30/11/2020                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30/11/2020    
                                                                                              Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.Δ.Λ.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                            ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
    
          ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧANIΚΟΣ    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
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